KAFETERYA KATLAR VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNDE BULUNAN KLİMA SANTRALİ ISITMA BATARYALARI DEĞİŞİM İŞİ VE MAZLEME ALIMI ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR

- Bu şartname kafeterya katlar ve Makine Mühendisliği bölümü klimalarının ısıtma bataryası değişimi, sirkülasyon pompası fanı ve PPRC kompozit boru alım işlerini kapsamaktadır.

- İmalatlar, kullanılacak ve alınacak malzemeler şartnameye uygun olacak ve kontrol yetkilisine kullanılmadan önce gösterilecektir.

- Malzemelerin hatalı veya kusurlu olması durumunda yüklenici yenisi ile değiştirecektir.

- Bakım ve onarım esnasında ihtiyaç duyulan her türlü malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Çalışmalar esnasında yüklenici firma ilgili mevzuatlara uygun her türlü iş güvenliği önlemlerini almakla yükümlüdür.

- Çalışmalar esnasında yüklenici firma elemanları tarafından sisteme veya çevreye verilecek olan her türlü zarar ziyan yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Montaj ve demontaj sırasında gerekli olan bütün ekipmanlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

- Sistemde çıkacak sorunlarda yüklenici firma 1 yıl boyunca ücretsiz servis imkanı sağlayacaktır. Bu imkanı ihalede (yazılı) taahhüt ederek belirtmek zorundadır.(*)

- İmalatların tümü fen ve sanat kurallarına uygun olacak, hiç bir şekilde fonksiyonel ve estetik engel, boyut hatası, uyumsuzluk kabul edilmeyecektir.

- Yapılacak tüm imalatlarda kullanılan malzemeler 1. Sınıf malzeme olacak ve TSE nin uygun standartlarına sahip olacaktır.

- Yapılan imalatlar, gerektirdiği her türlü nakliye, yüklenici genel giderleri işin kapsamı içindedir.

- İşlerin tamamlanmasından sonra yüklenici işyeri temizliğini yapacak, çalışır veya kullanılabilir durumda ve temiz olarak işverene teslim edecektir.

- Hurda malzeme çıkması durumunda hurda malzemeler tutanak karşılığı üniversite atık toplama sahasına teslim edilecektir.

- İşin teslim tarihi; taraflar arasındaki sözleşme imzalama tarihinden itibaren 20 takvim günüdür.

- Çalışmalar Isı su işletme müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş personel nezaretinde yapılacaktır.

1. Kafeterya Kliması Buhar Bataryası teknik özellikleri

  - Klima sistemindeki mevcut arızalı bataryalar sökülerek yerinden çıkarılacak ve yerine takılacak buhar bataryası aşağıdaki teknik özelliklerde olacaktır.

  - Klima santralinde bulunan eski 6 adet batarya demontaj edilerek yerine 3 adet yeni bataryanın montajı yapılacaktır.

1.3. 2 adet Bataryanın ebatları derinlik 1140 mm, yükseklik 2280mm, genişlik en fazla 140mm olacaktır. Diğer bataryanın ebatları derinlik 1160mm yükseklik 2190mm, genişlik en fazla 140mm olacaktır.

1.4. Bataryaların her birinin kapasitesi en az 300.000Kcal/h olacaktır.

1.5. Buhar besleme sıcaklığı 132,9 ºC olarak dizayn  edilmiş malzemeden imal olacaktır.

1.6. Bataryalar 4 barda çalışacak şekilde olacaktır.

1.7. Bataryalar hava giriş sıcaklığı 0 ºC olarak hesaplanacaktır.

1.8. Bataryalardaki borular Ø 21,3 x 2,6 ve St37 çelik çekme olacaktır.

1.9. Bataryalardaki ısı transfer kanatları 10 x 0,40 Hatve: 3 DKP olacaktır.

1.9.Buhar hacim akışı en az 850m³/h, kütle akışı 2100kg/h olacaktır.

1.10. Ayna, Kollektör ve Sac Parçalar St 37 olacaktır.

1.11. İmalatta bağlantı parçalarına göre besleme ve dönüş boruları dizayn edilecektir.

1.12. Bataryaların ayna kaynakları, bağlantı flanşları, sisteme entegresi ve tüm bağlantıları yapıldıktan sonra çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

2.Makine Mühendisliği Klima Santrali Sulu Batarya özellikleri

2.1. Klima sistemindeki mevcut arızalı batarya sökülerek yerinden çıkarılacak ve yerine takılacak batarya aşağıdaki teknik özelliklerde olacaktır.

2.2. Uzunluk 2350mm, Yükseklik 1550 mm ve genişlik maksimum 16 mm olacaktır.

2.3. Batarya lamel malzemesi alüminyum/ bakırdan imal edilecek olup aralıkları 2,5 mm olacaktır.

2.4. Batarya boru sayısı en az 48 adet, sıra sayısı 3 adet olacaktır.

2.5. Batarya 5 barda çalışacak şekilde tasarlanmış olacaktır.

2.6.Batarya kapasitesi minimum 458Kw, ısı transfer alanı 290,9 m² olacaktır.

2.7. Hava debisi (Vol) 35.210 m³/h, hava debisi (Mass) 38.375 kg/h olacaktır.

2.8. Hava hızı 3,45 m/s, kuru termometre giriş sıcaklığı 3,2  ̊C olacaktır.

2.9. Akışkan cinsi 18 m³/h, akışkan debisi (Vol) 17.498 kg/h akışkan hızı 1,75 m/s, akışkan sıcaklığı 90  ̊C Basınç kaybı 0,35 atm ve boru malzemesi bakır olacaktır.

2.10. İmalatta bağlantı parçalarına göre besleme ve dönüş boruları dizayn edilecektir.

2.11. Bataryanın ayna kaynakları, bağlantı flanşları, sisteme entegresi ve tüm bağlantıları yapıldıktan sonra çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.

3.Pompa fanlarına ait teknik özellikler

3.1.Fan 80/10 (Art No: 2000531)

- IMPELLER D.80/99/25 KIT 80/ 10

- PN 6/10

- Orijinal ambalaj ve orijinal kutulu olacaktır.

3.2.Fan 50/7 (Art No:2029980)

- MPELLER D.55/77/15 KIT

- PN 6/10

- Orijinal ambalaj ve orijinal kutulu olacaktır.

3.3.Fan 25/7 DM PN6/10 (Art No:2006438)

- IMPELLER D.33/78/15 KIT

- PN 6/10

- Orijinal ambalaj ve orijinal kutulu olacaktır.

4.PPRC Kompozit boru 63mm teknik özellikleri

- 20°C'de ve 20 bar basınçta çalışır olmalı.

- 20°C ile +90°C aralığında kullanıma uygundur olmalı.

- DIN 4102 standardına göre B2 sınıfındadır olmalı.

- Kompozit Borular ısıtma ve soğutmanın birlikte kullanıldığı sistemlerde terleme ve uzama sorunu yaratmayacak şekilde olmalıdır.

- Kompozit Boru ve Ek Parçaları kimyasal maddelere karşı yüksek direnç gösterecek şekilde olmalıdır.

- Korozyona dayanıklıdır. Kireçlenme ve paslanma yapmayacak şekilde olmalı.

- Kaygan ve parlak iç yüzeylere sahip olmalı.

- Boru kesme makası birlikte olacak.

Celal ALTINTAŞ

Makine mühendisi